| Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Центра социальных технологий"; Регистрационный номер - 141 от 22.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ91 | 23.09.2015 | бессрочно |

| # УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий испытательной лабораторией |  |  |
| ООО «Лаборатория «ЦСТ» |  |  |
|  |  | /Н.Н. Апрелева/ |
|  | «12» декабря 2016 г. |  |
| М.П. |  |  |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

испытаний микроклимата

| № | 3/436 | от | 12.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |  |  |

- Сведения о работодателе:

  - Наименование работодателя: rbtd_name

  - Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: rbtd_adr

- Цель проведения исследований (испытаний) и  измерений: проведение специальной оценки условий труда

- Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Действительно до: | Погрешность средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель комбинированный Testo 405 | 41514578/312 | 06.006837.16 | 22.05.2017 | +(0.1м/с +5% от изм. зн) (до 2м/с); +(0.3 м/с +5% от изм.зн) (свыше 2м/с) |
| Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7К | 24738 | АА3174772/05469 | 29.08.2017 | +2.0;+0.5 |
| Сфера к шаровому термометру | 24738 | АТ 0023657 | 30.08.2017 |  |

- Методы проведения исследований (испытаний), измерений и оценок вредного и (или) опасного фактора, нормативно-правовые акты регламентирующие предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни  (реквизиты нормативно-правовых актов, их утвердивших):

- izm_nd_new

- Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование структурного подразделения, рабочего места, рабочей зоны, измеряемых параметров | Дата проведения исследований (испытаний) и измерений | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Продолжительность воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технический персонал |  |  |  |  |  |
| 36 | Оператор газовой котельной | 17.11.2016 |  |  | 1 |  |
|  | Котельная |  |  | Категория - IIа |  | 25 |
|  | Температура воздуха (h-0.1 м), ºС |  | 25.9 | 17.0-23.0 | 2 |  |
|  | Температура воздуха (h-1.5 м), ºС |  | 26.1 | 17.0-23.0 | 2 |  |
|  | ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС |  | 20.7 | <25.2 | 2 |  |
|  | ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС |  | 20.8 | <25.2 | 2 |  |
|  | Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с |  | 0.1 | ≤0.3 | 1 |  |
|  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с |  | 0.1 | ≤0.3 | 1 |  |
|  | Влажность воздуха, % |  | 42 | 15-75 | 1 |  |

- Специалист (ы) организации, проводивший (-е) исследования (испытания) и измерения:

| 2838 |  | Эксперт II категории |  |  |  | А.В. Лежнев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

- Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2777 |  | Эксперт |  |  |  | М.Н. Никитина |  | ХХ.ХХ.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |